現場操作教學課程  授課前文件

| 主題 | TOYOTA 7FB25 電動堆高機 鉛酸電池保養 |
| --- | --- |
| 講師 | 王大明 |
| 上課日期 | 2021-11-05 |
| 操作流程 | - 確認工具 (水瓶、漏斗、抹布) - 操作電動堆高機，使座椅下方電池組外露 - 開啟所有電池上方加水口的蓋子 - 依序檢查浮球是否卡住：用手指去壓一下加水口的浮筒，確認浮球可動 - 依序檢查電池是否需要補水：確認浮筒的上浮程度，是否有露出白線，若無，則需進行補水作業 - 關閉所有電池加水口的蓋子 - 檢查電池頂部外觀，是否有漏液或髒汙，進行清潔動作 - 操作電動堆高機，還原座椅 |
| 注意事項 | - 電池保養需每週進行 - 補水需使用飲水機的純淨水，不可使用自來水 - 補水時要 “緩慢加水”，水只需補到浮筒剛剛好露出白線一點點，補太多會造成充電時內部液體溢出，影響電池壽命 - 電池頂部須保持乾燥，防止漏電或腐蝕 |

填寫日期： 2021-11-02